上海市健康促进中心半地下室防水修缮工程
采购需求
一、项目概况
本项目预算19.5万，工期40个自然日，施工地点位于：上海市静安区陕西南路122号，具体内容为：中心陕西南路办公点地下室防水修缮。
二、项目总体目标
1. 完成地下室室外区域防水层封闭，形成有效的外部水源隔离屏障，消除雨水倒灌隐患。
2. 完成地下室室内区域防水修缮，修复因渗漏造成的结构及装饰层损伤，恢复正常使用功能。
3. 消除因地势低洼及雨水倒灌带来的触电、设备浸泡等次生安全风险。
4. 确保整体防水工程质量达标，满足长期使用要求，质保期内不出现新的渗漏问题。
三、供应商服务范围与要求
本次采购的服务范围为上海健康促进中心地下室防水维修工程施工总承包服务，涵盖室内、室外全部防水修缮工作。具体要求如下：
(一) 技术服务要求
1. 全面排查与诊断：基于前期现场勘察及观测数据，进一步细化室内外漏水成因分析，出具详细的综合诊断报告。
2. 科学制定综合施工方案：依据"疏、导、堵"原则，制定覆盖室内、室外两个区域的完整施工方案。其中应明确：
   - 室外区域优先施工的必要性与具体安排。
   - 室内区域施工的时间节点、工序安排及与室外施工的衔接方案。
   - 室内施工应充分参考室外施工过程中获取的漏水排查信息，制定针对性修补方案。
3. 全过程技术跟踪：施工期间安排专业技术人员全程驻场，实时记录漏水点数据，动态优化施工策略。
(二) 施工服务要求
1. 室外区域施工（优先）
近地下室屋面排水管改造
· 对路面进行拆除工作，对外挂墙板进场保护性拆除两块，路面临时通道布置（钢板），约15米。
· 对原有地面两个雨水井进行清淤处理 。
· 将地面破碎至地下 45cm-50cm，满足排水管暗埋需求。
· 将原有雨水管沿破碎地面处安装 DN110 排水管15米，（采用DN160PVC-U排水管（含配件），与DN110立管配套，排出管选用DN160），将雨水直接接入雨水井；
· 地面恢复，使用使用细石混凝土进行回填复原抹平，为15米。
排水沟改造
- 拆除原有排水沟，地面瓷砖及回填层，含底部两层台阶，并做好垃圾清理，为4米。
- 将门边底部凿毛，用 c30 混凝土浇筑止水梁不低于 30cm 宽度，不低于7米； 
- 将原有 15cm*25cm 排水沟增大至 30cm*70cm 排水沟，用细石混凝土进行找平，坡度 不低于 3%； 排水沟四周批刮可外露防水；厚度不低于 1.5m； 新做不锈钢盖网 700*400*30；长度不低于4米。
- 室外立墙两侧安装不锈钢槽，并安装可拆卸铝合金防汛板，长度为7米；
- 按原有尺寸复原台阶为4米；检查修补，验收。
扩大集水井
- 将原有墙壁瓷砖及墙体拆除，拆除原有集水井（含墙板及原集水井，含临时措施）
- 保持排水面低于工作面 30cm-50cm,等待降水系统稳定。
- 机械开挖至基地以上 20cm 采用人工清底，扩容50cm*50cm。
- 挂钢丝网喷射 c20 混凝土；基层验槽合格后，铺设 10-30cm 碎石滤层，平板振捣器夯实。
- 底板主筋间距 15-20cm，墙体竖筋 15-20cm，采用绑扎链接；采用木模板，背面用槽钢加固，对拉螺栓间距 0.6*0.6m。
- 增设大功率水泵两台，安装水位感应器，实现水泵自动启停控制，并配备备用电源，保证连续供电，将水泵排水管铺设至台阶暗埋，采用 DN110PVC 排水管。 
   - 复原墙体，预留检修门洞 40cm*80cm；检查修补，验收；
2. 室内区域施工（后续推进）
- 地下室内负压防水施工，拆除原有基层瓷砖至结构楼板，垃圾装袋清运。
- 沿四周阴角部位做止水处理，注射丙烯酸盐注浆料，钉子间距不大于 15cm，长度为29.8米。
- 墙面批刮防水砂浆，厚度不低于 15 厚。
- 地面批刮防水砂浆，厚度不低于 30 厚（墙体上翻30cm），面积约为63.48㎡；地面整体铺设聚乙烯隔离膜。
- 整体新做 30 厚细石混凝土（含钢丝网片铺设）找平保护层，找平3cm（含钢丝网片)，面积约为54.6㎡；地面二次批刮防水砂浆，厚度不低于 15 厚面积约为54.6㎡；整体新做 js 防水涂料，采用十字交叉法涂刷，厚度不低于 1.5mm，面积约为113.8㎡；检查修补，验收。
   - 待室外防水施工完成并通过质量检验后，根据业主指令启动室内区域防水施工。
   - 施工过程中注意对仍在运行的设备及线路的保护，确保不影响中心正常办公。
3. 通用要求
   - 确保一次性验收合格，符合按图纸设计要求，《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）等其他相关的行业标准、相关防水施工操作规程。
（1）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）
（2）《建筑防水工程技术规程》 （GB 50693-2011）
（3）《建筑工程施工及验收规程》 (JGJ/T29-2015)
（4）《建筑与市政工程防水通用规范》（GB55030-2022）
（5）聚合物防水涂料（GB/T 23445-2025）
（6）丙烯酸盐注浆料（JC/T 2037-2010）
[bookmark: OLE_LINK1]（7）负压防水砂浆（GB/T 29756-2013）
（8）丙纶防水卷材（GB/T26518-2023）
   - 严格执行国家及行业防水施工规范，每道工序需经过自检、互检、交接检，验收合格后方可进入下一环节。
   - 做好施工区域的成品保护，避免对既有建筑结构及设施造成二次破坏。
(三) 安全保障要求
1. 施工安全：对施工人员进行安全技术交底，配备必要防护用品；室外施工区域设置警示标识及防护栏杆。
2. 电气安全：针对室内裸露电线及通电设备（含停车场闸机供电线路），制定专项防护措施，防止雨水或施工用水浸泡引发触电事故。
3. 应急响应：制定雨季及突发天气应急预案，遇恶劣天气及时停工并采取防护措施，确保现场人员和财产安全。
(四) 质量与进度要求
1. 质量管理
   - 建立全流程质量检验制度，防水材料进场须提供合格证及检测报告。
   - 施工过程中由派驻项目经理，每道工序完成后进行三级检查（自检、互检、交接检）。
   - 室内外各阶段完工后均需通过业主组织的质量检验，方可进入下一阶段。
2. 进度控制
   - 提交详细的总体施工进度计划，明确室外、室内各阶段的任务及时间节点。
   - 安排专人负责进度跟踪，及时协调解决问题，确保工程按计划推进。
(五) 交付与验收要求
1. 阶段性验收
   - 室外防水施工完成后，须通过业主组织的质量检验方可启动室内施工。
   - 室内施工各关键工序（如防水层施工、闭水试验）均需分阶段报验。
2. 竣工资料
   - 提供完整的施工记录、检测报告、隐蔽工程验收资料、竣工图纸及影像资料。
   - 提供室内外防水材料的出厂合格证、复检报告及相关质量证明文件。
3. 质保服务
   - 按国家相关规定提供防水工程质量保修期（不低于5年）。
   - 承诺在质保期内对非人为因素导致的渗漏问题进行免费维修，响应时间不超过24小时。
四、相关要求
[bookmark: _GoBack]1. 拟派项目经理具备建筑工程注册建造师资格，且具有类似项目管理经验；技术负责人具备中级及以上职称。
2. 企业信誉良好，无重大安全事故及违法违规记录，未被列入失信被执行人名单。
3. 具备完善的质量管理体系、安全管理体系及售后服务体系。
五、其他
具体情况请供应商进行实地勘察并按实际情况报价。

